## InitStatus
FunctionCode | Registers | Status | note | Type
3 | 1 | mongoDB_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 2 | client_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 4 | modbus_server_mode | 0:local,1:remote | int16
3 | 5 | p_status | 0:unsuccess,1:success,2:noexecute | int16

## Coils
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID

## DiscreteInputs
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID

## HoldingRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID
3 | 1001 | AFC | pcs | status_pcs | uint16 | false | 0 | 0 | 0
3 | 1002 | AFC | pcs | s_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1004 | AFC | pcs | p_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1006 | AFC | pcs | q_sum | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1008 | AFC | pcs | charge_total | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1010 | AFC | pcs | discharge_total | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1012 | AFC | pcs | v_bat | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1014 | AFC | pcs | v_dc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1016 | AFC | pcs | i_dc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1018 | AFC | pcs | p_dc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1020 | AFC | pcs | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 1022 | AFC | pcs | v1_grid | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1024 | AFC | pcs | v2_grid | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 1026 | AFC | pcs | v3_grid | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2001 | AFC | mbms | v_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2003 | AFC | mbms | i_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2005 | AFC | mbms | soc_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2007 | AFC | mbms | soh_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2009 | AFC | mbms | cv_max_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2011 | AFC | mbms | cv_min_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2013 | AFC | mbms | ct_max_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2015 | AFC | mbms | ct_min_sys | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 2017 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2023 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2029 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2035 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2041 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2047 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2053 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2059 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2065 | AFC | mbms | v_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 2019 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2025 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2031 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2037 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2043 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2049 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2055 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2061 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2067 | AFC | mbms | i_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 2021 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 0 | 0
3 | 2027 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 1 | 0
3 | 2033 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 2 | 0
3 | 2039 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 3 | 0
3 | 2045 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 4 | 0
3 | 2051 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 5 | 0
3 | 2057 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 6 | 0
3 | 2063 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 7 | 0
3 | 2069 | AFC | mbms | soc_rack | float | true | 0 | 8 | 0
3 | 2071 | AFC | mbms | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 3001 | AFC | acm | f | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3003 | AFC | acm | vl_ab | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3005 | AFC | acm | vl_bc | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3007 | AFC | acm | vl_ca | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3009 | AFC | acm | p | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3011 | AFC | acm | q | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3013 | AFC | acm | pf | float | false | 0 | 0 | 0
3 | 3015 | AFC | acm | time | uint32 | false | 0 | 0 | 0
3 | 4001 | AFC | env | temp | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4003 | AFC | env | humi | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4005 | AFC | env | time | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09304
3 | 4007 | AFC | env | temp | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4009 | AFC | env | humi | float | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 4011 | AFC | env | time | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09303
3 | 5001 | AFC | rio | temp_tr | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 5002 | AFC | rio | fire_fault | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 5003 | AFC | rio | expireAt | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09306
3 | 5005 | AFC | rio | epo | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305
3 | 5006 | AFC | rio | fire_fault | uint16 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305
3 | 5007 | AFC | rio | expireAt | uint32 | false | 0 | 0 | 62fc6bbc26b0102833f09305

## InputRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber | ID