## InitStatus
FunctionCode | Registers | Status | note | Type
3 | 1 | mongoDB_connect | 0:off,1:on | int16
3 | 2 | client_connect | 0:off,1:on | int16

## Coils
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber

## DiscreteInputs
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber

## HoldingRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber
3 | 1001 | AFC | pcs | status_pcs | uint16 | FALSE | 0 | 0
3 | 1002 | AFC | pcs | s_sum | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1004 | AFC | pcs | p_sum | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1006 | AFC | pcs | q_sum | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1008 | AFC | pcs | charge_total | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1010 | AFC | pcs | discharge_total | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1012 | AFC | pcs | v_bat | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1014 | AFC | pcs | v_dc | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1016 | AFC | pcs | i_dc | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1018 | AFC | pcs | p_dc | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1020 | AFC | pcs | v_out1 | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1022 | AFC | pcs | v_out2 | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1024 | AFC | pcs | v_out3 | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1026 | AFC | pcs | i_out1 | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1028 | AFC | pcs | i_out2 | float | FALSE | 0 | 0
3 | 1030 | AFC | pcs | i_out3 | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2001 | AFC | mbms | system_v | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2003 | AFC | mbms | system_i | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2005 | AFC | mbms | system_soc | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2007 | AFC | mbms | system_soh | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2009 | AFC | mbms | system_max_cell_v | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2011 | AFC | mbms | system_min_cell_v | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2013 | AFC | mbms | system_max_cell_t | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2015 | AFC | mbms | system_min_cell_t | float | FALSE | 0 | 0
3 | 2017 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 0
3 | 2023 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 1
3 | 2029 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 2
3 | 2035 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 3
3 | 2041 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 4
3 | 2047 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 5
3 | 2053 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 6
3 | 2059 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 7
3 | 2065 | AFC | mbms | rack_v | float | TRUE | 0 | 8
3 | 2019 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 0
3 | 2025 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 1
3 | 2031 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 2
3 | 2037 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 3
3 | 2043 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 4
3 | 2049 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 5
3 | 2055 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 6
3 | 2061 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 7
3 | 2067 | AFC | mbms | rack_i | float | TRUE | 0 | 8
3 | 2021 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 0
3 | 2027 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 1
3 | 2033 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 2
3 | 2039 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 3
3 | 2045 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 4
3 | 2051 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 5
3 | 2057 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 6
3 | 2063 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 7
3 | 2069 | AFC | mbms | rack_soc | float | TRUE | 0 | 8

## InputRegisters
FunctionCode | Registers | Database | Collection | Field | Type | Array | ArrayLevel | ArrayNumber